## General
General Data
Slack | 1
Vnom (kV) | 4.16
InternationalSystem | 0
DeltaLF | 0
V_slack_ph_A | 1
V_slack_ph_B | 1
V_slack_ph_C | 1
Ang_slack_ph_A | 0
Ang_slack_ph_B | -120
Ang_slack_ph_C | 120

## Topology
Node A | Node B | Length (ft.) | Config.
1 | 2 | 1000 | 1
2 | 3 | 500 | 1
2 | 6 | 500 | 2
3 | 4 | 500 | 1
3 | 18 | 500 | 2
4 | 5 | 500 | 2
4 | 23 | 400 | 2
6 | 7 | 500 | 2
6 | 8 | 1000 | 2
7 | 9 | 500 | 2
7 | 14 | 500 | 2
7 | 16 | 500 | 2
9 | 10 | 500 | 2
10 | 11 | 300 | 2
11 | 12 | 200 | 3
11 | 13 | 200 | 3
14 | 15 | 300 | 2
14 | 17 | 300 | 3
18 | 20 | 500 | 2
18 | 21 | 400 | 3
20 | 19 | 400 | 3
21 | 22 | 400 | 3
23 | 24 | 400 | 2
24 | 25 | 400 | 3

## Configurations
Conf | Lin=1, Trafo=0 | R11 | R12 | R13 | R22 | R23 | R33 | X11 | X12 | X13 | X22 | X23 | X33 | B11 | B12 | B13 | B22 | B23 | B33
1 | 1 | 0.3686 | 0.0169 | 0.0155 | 0.3757 | 0.0188 | 0.3723 | 0.6852 | 0.1515 | 0.1098 | 0.6715 | 0.2072 | 0.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 0.9775 | 0.0167 | 0.0152 | 0.9844 | 0.0186 | 0.981 | 0.8717 | 0.1697 | 0.1264 | 0.8654 | 0.2275 | 0.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1.928 | 0.0161 | 0.0161 | 1.9308 | 0.0161 | 1.9337 | 1.4194 | 0.1183 | 0.1183 | 1.4215 | 0.1183 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Loads
Node | Y=1, D=0 | Alfa (PQ=0, I=1, Z=2) | Ph-1 (kW) | Ph-1 (kVAr) | Ph-2 (kW) | Ph-2 (kWAr) | Ph-3 (KW) | Ph-3 (kVAr)
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
6 | 1 | 0 | 40 | 30 | 45 | 32 | 35 | 25
4 | 1 | 1 | 50 | 40 | 60 | 45 | 50 | 35
18 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
5 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
23 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 2 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
9 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 40 | 50 | 35
14 | 1 | 0 | 50 | 35 | 50 | 40 | 60 | 45
16 | 1 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30
10 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
11 | 1 | 1 | 45 | 32 | 35 | 25 | 40 | 30
12 | 1 | 2 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
13 | 1 | 0 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
15 | 1 | 1 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100 | 133.3 | 100
17 | 1 | 2 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
20 | 1 | 0 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 32
21 | 1 | 0 | 40 | 30 | 35 | 25 | 45 | 32
19 | 1 | 0 | 60 | 45 | 50 | 35 | 50 | 40
22 | 1 | 1 | 50 | 35 | 60 | 45 | 50 | 40
24 | 1 | 2 | 35 | 25 | 45 | 32 | 40 | 30
25 | 0 | 0 | 60 | 45 | 50 | 30 | 50 | 35

## Regulators
Line | Tap A | Tap B | Tap C

## Graphic
Node | Pos X | Pos Y
1 | 0 | 0
2 | 0 | 2
3 | 0 | 4
6 | 0 | 6
4 | 2 | 4
18 | 4 | 4
5 | 2 | 2
23 | 2 | 0
7 | 2 | 6
8 | 0 | 8
9 | 2 | 14
14 | 2 | 10
16 | 2 | 12
10 | 4 | 14
11 | 6 | 14
12 | 6 | 16
13 | 6 | 18
15 | 4 | 10
17 | 6 | 10
20 | 6 | 4
21 | 8 | 4
19 | 6 | 6
22 | 8 | 6
24 | 4 | 0
25 | 6 | 0

## Switches
NODE1 | NODE2 | Closed=1